| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | MPS |
| №: 2 |  | Автор: Остроумов Андрей |  |  |  | Дата: 19/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | PS3012 AX PS3013 AX BX |  | SW Release |  |  |  | Кол-во страниц: 3 |  |
| ### Teмa: Решение проблемы ложного срабатывания аварийного сигнала на POU2012AA |  |  |  |  |  |  |  |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В документе рассмотрено решение проблемы ложного появления аварийного сигнала на выпрямителе POU2012AA010. # ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ На выпрямителе POU2012AA иногда появляется ложный аварийный сигнал, который передается на блок управления систем MPS50 или MPS20. Ложный аварийный сигнал на модуле POU2012AA проявляется в одновременной индикации работы модуля (зеленый светодиод) и аварийного сигнала модуля (красный светодиод). Модуль также тоже генерирует аварийный сигнал A7 в системе электропитания MPS50 или MPS20. По данным, известным на сегодняшний день, установлено, что аварийный сигнал A7 появляется в момент низкой нагрузки. Нагрузка выпрямителя (POU2012AA) в момент срабатывания аварийного сигнала ниже 1A. В это время выпрямитель нормально функционирует, и нет опасений по поводу отказа системы электропитания или отключения нагрузки. # СНЯТИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА Аварийный сигнал на выпрямителях снимается путем повышения нагрузки или перезапуском (restart) модулей. Для проведения рестарта модуля его необходимо извлечь из системы MPS50 или MPS 20 и установить обратно. # РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Решением проблемы является модернизация ПО модуля выпрямителя POU2012AA. Модернизация производится только на тех объектах, на которых появилась эта проблема. Если описанные явления наблюдаются только на одном выпрямителе, модернизацию необходимо провести на всех выпрямителях, установленных на объекте и имеющих «rev.003» или меньший. ## Оборудование для модернизации - MSP430 "gang - программатор MSP430 - Модуль электропитания AC/DC - Кабель для подключения MSP430 к POU2012AA Перечисленное оборудование в комплекте с инструкцией будет отправлено во все сервисные центры TAC2 и TAC1, предъявившие наличие проблемы. ## Процедура модернизации ПО на POU2012AA Перед началом модернизации ПО на POU2012AA проверьте, что бы на системе электропитания MPS50 или MPS20 были полностью заряжены и подключены аккумуляторные батареи! - Извлеките модуль POU20112AA из системы MPS50 или MPS20. - Подключите POU2012AA к программатору MSP430. - Нажмите кнопку "START" на программаторе MSP430. - Светодиод "MODE" на программаторе MSP430 мигает 5 сек. Если ПО на POU2012AA успешно введено, засветится зеленый светодиод на позиции 1 MSP430. Если засветится красный светодиод, повторите процедуру, нажав кнопку "START". ## Обозначение модернизированных модулей В каждый комплект по модернизации ПО на POU2012 будет вложено соответствующее количество этикеток с надписью "M1", означающей, что на POU2012AA выполнена модернизация. Этикетка "M1" необходимо приклеить к месту, изображенному на рисунке ниже. Техническая служба TAC3 должна сообщить данные проведенной модернизации: - Название объекта и CEN (спецификацию) объекта. - Систему (MPS50 или MPS20). - Серийный номер модуля (Zxxxxxxx). - Серийный номер Power-One (2xxxxxxxx). - Дату проведения модернизации. - Исполнителя модернизации. ## Включение POU2012AA после проведения модернизации ПО Вставьте POU2012AA на соответствующее место системы MPS, должен загореться зеленый светодиод и через несколько секунд должен погаснуть красный светодиод на POU2012AA. Проверьте, что бы на системе все было нормально и можно продолжать процедуру модернизации на остальных, еще не модернизированных выпрямителях POU2012AA.