| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | MPS |
| №: 3 |  | Автор: Остроумов Андрей |  |  |  | Дата: 19/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | PM 2031AX PM2032BX PL2031BX PM2033AX |  | SW Release |  |  |  | Кол-во страниц: 3 |  |
| ### Teмa: Внедрение выпрямителя POU2009AB (PMP13.48SIC) 1300W |  |  |  |  |  |  |  |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Сервисная информация содержит процедуру внедрения выпрямителя POU2009AB (1300W) в системы электропитания MPS100, MPS150 и MPS500. # Внедрение выпрямителей 1300W POU2009AB: Код выпрямителей 1300W/48V – POU2009AB отличается от кода выпрямителей 1100W/48 – POU2009AA. На передней стороне выпрямителя (на держателе для вынимания) находится код выпрямителя PMP13.48SIC (смотри Рисунок 1) . Новые выпрямители предназначены для проектирования новых объектов и для расширения старых систем в случах, когда это целесообразно из–за большой выходной мощности. Выпрямители 1100W все еще соответствуют и они не выходят из производства. Выпрямители 1300W совместимы с выпрямителями 1100W и могут быть размещены в одной и той же секции. В срочных случаях можно на определенный период времени заменить выпрямитель 1100 Вт на выпрямитель 1300 Вт, при чем необходимо соблюдать нижеуказанные инструкции для каждой системы отдельно. Рисунок 1 ## MPS100 (PM2032AX): В секцию MRH - AEU2216xx можно устанавливать выпрямители без ограничений. ## MPS150 (PM2031AX, PM2034AX, PM2033AX): Для установки выпрямителей 1300W необходимо проверить следующее: - Производственное состояние (PS) секции AEU2211AC должно быть >= 040. - Замена автоматических выключателей PM2031AX, поскольку из–за больших входных токов номинальное значение автоматических выключателей увеличится с 20 A на 25 A, новое PS кода AEU2213AA составляет >=100. - Замена автоматических выключателей в продукте PM2033AX; из–за высоких входных токов номинальное значение авт. выключателей для подключения выпрямителей увеличится с 20 A на 25 A; новый код - AEU2213CA060. Установка выпрямителей 1300W с ограничениями: Нижеуказанные ограничения необходимо учитывать преимущественно при расширениях или установке выпрямителей из резервного оборудования в секции выпрямителей AEU2211AC, имеющими производственное состояние PS < 040: - Если количество трех выпрямителей 1300 W на секцию является достаточным, их можно установить в любую позицию 1, 2, 3 или 4 (считая слева направо). - . выключателями 25A – PSE0359AE. Установка выпрямителей 1300W с ограничениями: Нижеуказанные ограничения необходимо учитывать преимущественно при расширениях или установке выпрямителей из резервного оборудования в секции с выпрямителями AEU2211AC, имеющими производственное состояние PS < 040: - Если количество трех выпрямителей 1300 W на одну секцию является достаточным, их можно установить в любую позицию 1, -2, 3 или 4 (считая слева направо). - Если в секцию будет устанавливаться больше чем три выпрямителя 1300W, то ОБЯЗАТЕЛЬНО должны заменить секцию. Кроме того, необходимо позаботиться о замене автоматических выключателей в щите EROZ (код автомат. выключателя 25A – 689009741). Замена не нужна, если код щита EROZ – PSE0359AE)