| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | MPS |
| №: 4 |  | Автор: Остроумов Андрей |  |  |  | Дата: 19/ 09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | PS3011 PS3012 |  | SW Release |  |  |  | Кол-во страниц: 5 |  |
| ### Teмa: Мониторинг системы электропитания MPS20 . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подключение местного персонального компьютера Местный персональный компьютер, с помощью которого осуществляется полный контроль работы системы электропитания, подключается к шестиконтактному разъему RJ6/6 LOCAL, находящемуся на задней плате. SGND соединен с MR системы. С помощью перемычки на разъеме M11 пользователь может прекратить соединение SGND с MR системы. В данном случае коммуникационный канал является «плавающим». Если перемычка на разъеме в положении 2-3, то коммуникационные каналы RS232 соединены с MR системы (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 1-2, то коммуникационные каналы RS232 . «плавающие». Подключение MPS к телефонной станции - модуль MLC Система электропитания подключается к модулю MLC через шестиконтактный разъем RJ6/6 REMOTE двумя способами: 1. MPS подключается к модулю WLC непосредственно. В данном случае коммуникация осуществляется через интерфейс RS232. MPS20 подключается к последовательному порту модуля WLC (разъем H на блоке CLC) посредством кабеля CBE0000BT. MPS должен быть записанным на ATS320 в качестве последней 15-ой панели аварийной сигнализации ISA. 2. MPS подключается к модулю WLC через панель аварийной сигнализации ISA. В данном случае коммуникация между MPS и ISA осуществляется через интерфейс RS485, а между ISA и WLC . через интерфейс RS232. MPS20 подключается к последовательному порту панели аварийной сигнализации ISA (разъем C или D) посредством кабеля CBE0000DH. Разъем E панели аварийной сигнализации ISA соединяется с последовательным портом модуля WLC (разъем H на блоке CLC) посредством кабеля CBE0000DW. MPS должен быть записанным на ATS320 в качестве последней 15-ой панели аварийной сигнализации ISA. Для правильной работы соединения с модулем WLC необходимо правильно установить перемычку на разъеме M3. Если перемычка на разъеме в положении 1-2, MPS может соединяться с модулем WLC непосредственно через интерфейс RS232 (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 2-3, то для подключения MPS к модулю WLC через панель аварийной сигнализации ISA используется интерфейс RS485. SGND соединяется с MR системы. С помощью перемычки на разъеме M11 пользователь может прекратить соединение SGND с MR системы. В данном случае коммуникационный канал является «плавающим». Если перемычка на разъеме в положении 2-3, то коммуникационные каналы RS232/RS485 соединяются с MR системы (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 1-2, то коммуникационные каналы RS232/RS485 . «плавающие». H H E C REMOTE