| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | MPS |
| №:6 |  | Автор: Томаж Шустершич. |  |  |  | Дата: 19/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | PL2031AX PM2031AX PM2032AX PM2034AX |  | SW Release |  |  |  | Кол-во страниц: 3 |  |
| ### Teмa: Уведомление о новой функциональности в программном пакете MPVV0A20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: - В настоящей сервисной информации дается уведомление о новой функциональности – автоматический запуск электрогенератора в случае пропадания питающего напряжения переменного тока. # ОПИСАНИЕ НОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ Контрольный блок автоматически запускает электрогенератор в случае падения системного напряжения ниже предела низкого напряжения батареи, т.е. предела, при котором активируется аварийный сигнал "ALM 03 – низкое напряжение батареи" (P11, которое установлено на заводе на 51 В, а пользователь устанавливает новый уровень, соответствующий емкости встроенных аккумуляторных батарей). Контрольный блок управляет электрогенератором в течение не менее 10 минут. По истечению 10 минут контрольный блок проверяет системное напряжение и ток в аккумуляторной батарее. Когда системное напряжение достигает установленного температурно-компенсированного напряжения системы и когда ток в батарее меньше тока, при котором выключается ускоренный заряд батарей (P09, который установлен на заводе на 3 A), контрольный блок больше не управляет электрогенератором, так как батареи полностью заряжены. Электрогенератором управляют два контакта реле, которые защищены PTC-элементом с сопротивлением R25°C = 125 Ом. Когда электрогенератор включен, контакты реле замкнуты. Активизация автоматического запуска электрогенератора реализована на разъеме 12B (GEN; GEN+). На контактах 12B (GEN; GEN+) не обеспечивается ручной запуск электрогенератора через дисплей, установочное окно терминала управления или MN. На разъеме 12B находятся также входы для контроля электрогенератора (работа электрогенератора и аварийная сигнализация электрогенератора). Данные функции контроля электрогенератора не изменились. # РУЧНОЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА Если автоматический запуск электрогенератора не требуется, для ручного запуска электрогенератора используется функция "Control", которая предназначена для контроля и управления различными устройствами. Контрольный блок обеспечивает включение (запуск) двух любых блоков через дисплей, установочное окно терминала управления или через MN. Пользователь вводит на терминале управления или MN сигнал, с помощью которого затем осуществляется дистанционное управление выбранным блоком. Управление реализовано с помощью двух контактов реле, защищенных PTC-элементом с сопротивлением R25°C = 125 Ом. Управление является активным, когда контакты реле замкнуты. ## Реализация ручного включения электрогенератора Разъемом 10B дается возможность использования рабочего контакта на 10B (DR1 DR1+ или DR2 DR2+) и контакта покоя 10B (DR1 DR1- или DR2 DR2-). Для сохранения такого же принципа включения электрогенератора, как на разъеме 12B, используются рабочие контакты. После установления физического соединения для управления устанавливается MPS в окне ADMINISTRATION. В папке USER DEFINITIONS, в поле control вводится текст: START GENERATOR (Рисунок 1). Рисунок 1 Запуск электрогенератора осуществляется открытием окна ADMINISTRATION, папка "FUNCTION BLOCKING", и выбором "CTRL START GENERATOR" (Рисунок 2). Рисунок 2