| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | MPS |
| №: 7 |  | Автор: Остроумов Андрей |  |  |  | Дата: 19/ 09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | #### PL2XXX PM2XXX PS2XXX |  | SW Release |  |  |  | Кол-во страниц: 3 |  |
| ### Teмa: Установка параметров системы MPS для корректной работы ### аккумуляторных батарей. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Включение функций: перечень функций приведен в меню Administration/Functions Blocking. В этом меню необходимо включить функции: - TVC - температурная компенсация напряжения, - BCCL - ограничение тока заряда аккумуляторной батареи, - ALARM21 –аварийный сигнал контроля напряжения батарей. - Ввод соответствующих параметров: параметры устанавливаются в меню Administration/System Parameters: - P05 – установка напряжения батареи согласно требуемому напряжению батареи определенного типа. Для батарей типа Oerlikon – 54 В в системе 48 В. ( U floating voltage x N) - P15 – превышение асимметрии аккумуляторов. Данный параметр устанавливается в случае контроля напряжения батарей (VRD). - P30 – ввод емкости первой группы аккумуляторной батареи . - P43 – ввод емкости второй группы аккумуляторных батареи . - P41 – автоматически устанавливается максимальный ток заряда первой группы аккумуляторных батарей (батарея 1); данный параметр установлен на 10 % значения и допускает установку не более 30 % максимального тока в течение одного часа. - P42 – автоматически устанавливается макс. ток заряда второй группы аккумуляторных батарей (батарея 2). Данный параметр установлен на 10 % значения и допускает установку не более 30 % максимального тока в течение одного часа. - P32 – напряжение разряженной батареи при тесте емкости батареи - P33 – число циклов - 1. - P46 – число контролируемых батарей. Если аккумуляторные батареи контролируются через VRD – MRE, необходимо выбрать 4 батареи. Если батареи контролируются через VRD - VRE - MRE необходимо выбрать опцию контроля 16-х батарей. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей: - Регулярно следует отслеживать состояние симметрии аккумуляторов контролем напряжения батареи и активизацией ALARM 21. - Один раз в месяц необходимо чистить все батареи влажной тряпкой, чтобы выходы предохранительного клапана не засорялись. Таким способом также поддерживается батарея в чистом состоянии. - Тест емкости батареи: - Тест емкости батареи проводится второй, четвертый год, после установки батарей, а затем ежегодно до истечения срока службы батарей. Срок службы закончится, когда батарея больше не достигает 80 % номинальной емкости. - Если замечена асимметрия аккумуляторов, то необходимо выполнить тест емкости батареи и ее повторный заряд. Если напряжение батареи все еще не находится в допустимых пределах, необходимо начинать процедуру замены аккумуляторной батареи. Замену отдельных аккумуляторов можно выполнять в течение первого года после монтажа объекта. - Отдельные заказчики требуют проведения теста емкости батареи также при приемке. Тест емкости проводится с помощью функции Capacity Measurement в продуктах MPS и не требуется физических действий в системе. Замена батареи в случае рекламации: - Чтобы правильно оформить рекламацию, производителю аккумуляторных батарей необходимо передать определенные данные о состоянии батареи. В отчете об измерениях должны быть приведены следующие данные: - Название объекта (CEN объекта). - Тип аккумуляторной батареи. - Дата и время измерения. - Температура помещения, в котором находится аккумуляторная батарея. - Ток, проходящий через батарею . - Напряжение батареи и среднее напряжение аккумулятора. - Примечания, в которых дается описание состояния батареи, а именно: состояние клапанов батареи, появление слоя окисла на клапанах и видимые повреждения аккумуляторов. - Ответственное лицо (подпись). - Результаты измерений, на основании которых можно установить неисправность батареи или аккумулятора. Результаты измерений должны включать в себя: напряжение аккумуляторов, общее напряжение батареи (1) до проведения теста емкости батареи, (2) в течение разряда батареи, (3) после окончания разряда и (4) после повторного заряда батареи. ( Результаты измерения напряжения аккумуляторов, напряжения батарей, температуры и токов, а также результаты измерения емкости батареи можно получить с помощью копирования основного изображения в MPS (Print Screen), а также изображения функции Capacity Measurement. В отчет необходимо включить и остальные вышеуказанные данные. Данный отчет необходимо направить в соответствующую Техническую службу, которая начинает выполнение процедуры рекламации. ) - Отдельный аккумулятор можно менять, если он работает на объекте не более 1 года или не более 18 месяцев с даты его поставки на объект. В противном случае следует менять батарею в целом. ( Примечание: для аккумуляторов OERLIKON допускается замена отдельного моноблока в течение первых 5 лет эксплуатации).