| НАЗВАНИЕ: Устранение проблемы в межпроцессорной коммуникации дублированных MLC путем модификации платы CLC. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5083 | LS5091 | LS5092 |  |
|  | LA5052 | LA5053 |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В документе описывается модификация платы CLC в качестве решения проблемы отказа межпроцессорной коммуникации между активной и пассивной сторонами в дублированных MLC. |  |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На объектах, в случае дублированной системы MLC, существует возможность появления блокировки межпроцессорной коммуникации через внутренний интерфейс Ethernet (eth3) на задней панели. В случае появления данной ошибки в продуктах LA5052/53 и LS5091/92, отказ коммуникации через внутренний интерфейс Ethernet приводит к перезапуску пассивной стороны модуля. В продукте LS5083 ошибка появляется только в случае, если дублированная система управляется через канал PPP и при этом она не подключена через локальный интерфейс Ethernet (eth3) на плате CLC ни к какому устройству (hub, switch).

# ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Временное решение проблемы (терминирование интерфейса Ethernet платы CLC на интерфейсе Ethernet другого модуля или на коммутаторе (switch)) заменяет модификация платы CLC, которая изменяет терминирования интерфейса Ethernet между платами CLC.

На CLC DA, DB и CA, CB необходимо:

- заменить резистор R197 новым, с номинальным значением 51R1 (прежде было 24R3)

- в положение 2-3 двухпозиционного резистора R198 необходимо добавить резистор с номинальным значением 0R (рядом с существующим, находящимся в положении 1-2)

Детали модификации находятся в файле ниже:

Производственное состояние плат CLC после данной модификации изменяется следующим образом:

UTA5032DB051 	>>  	UTA5032DB061

UTA5032CB09M 	>> 	UTA5032CB10M

UTA5032CA091	>> 	UTA5032CA101

UTA5032CA09M	>> 	UTA5032CA10M

UTA5032DA030	=	UTA5032DA030

В микросхему идентификации платы CLC записывается новое производственное состояние и изменяется обозначение производственного состояния платы на наклейке.

# КОГДА НЕОБХОДИМО МОДИФИЦИРОВАТЬ ПЛАТУ CLC

Модификация плат CLC необходима только на объектах с модулем MLC и дублированными платами CLC, где проблема перезапусков пассивной стороны уже появилась.