справочник по монтажу ats320

и MPS20

| Тип документа |  |
| --- | --- |
| № записи в SOPRAN |  |
| Изготовлено для |  |
| Дата | 16. 8. 2002 |
| Автор | Костаневец Борис, Шуштершич Томаж |

- © Дальнейшее размножение и распространение этого документа, а также передача его содержания третьим лицам не разрешаются, если на это нет разрешения в письменной форме.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	5

2.	Требования к монтажу	5

2.1.	Условия окружающей среды	5

2.2.	Механические условия	6

2.3.	Размещение шкафов на стене	6

2.4.	Ввод кабелей в шкаф	7

2.5.	Заземление	7

2.6.	Дополнительные требования к MPS20	8

3.	Монтажные процедуры для ATS320 с кроссом	8

3.1.	Распаковка оборудования	8

3.2.	Демонтаж настенных кронштейнов шкафов WLC, WDA, WRA и их соединение с помощью промежуточных деталей	9

3.3.	Обозначение позиций для сверления отверстий	9

3.4.	Крепление кронштейнов к стене	10

3.5.	Прокладка абонентских и других кабелей от шкафа кросса (WDA) до шкафа ATS320 (WLC)	10

3.6.	Крепление шкафов WLC, WDA и WRA к кронштейну	11

3.7.	Соединение кабелей заземления	11

3.8.	Вставка съемных блоков в ATS320	12

3.9.	Заземление абонентских кабелей посредством пружины заземления и вставка разъемов в блоки	12

3.10.	Подключение напряжения питания через защитный модуль WLC	13

4.	Монтажные процедуры для MPS20	14

4.1.	Монтаж соединений	14

4.1.1.	Подключение заземления	14

4.1.2.	Подключение сетевого напряжения	14

4.1.3.	Подключение потребителей	16

4.1.4.	Подключение аккумуляторных батарей	17

4.1.5.	Подключение сигнальных кабелей	19

4.1.6.	Подключение внешних аварийных сигналов	20

4.1.7.	Подключение аварийных сигналов MPS	21

4.1.8.	Подключение дисплея и клавиш - ОПЦИЯ	21

5.	Описание ATS320	21

5.1.	Контроллер линейного модуля – блок CLC	23

5.2.	Блок питания PLC	26

5.3.	Периферийные блоки	27

6.	Описание кросса для ATS320	27

6.1.	Размещение абонентских кабелей по рамкам MLL	29

6.2.	Размещение пар кабелей по рамкам кросса	29

6.2.1.	Абонентские линии	29

6.2.2.	Тракты 2 Мбит/с	29

6.2.3.	Аварийные сигналы	30

7.	Описание MPS20	31

8.	Приложения	33

8.1.	Общие сведения	33

8.1.1.	Обозначение съемных блоков и дочерних плат	33

8.1.2.	Обозначение длины кабелей	33

8.1.3.	Нумерация портов на съемных блоках в конфигурации ATS320	33

8.2.	Кабели для ATS320	34

8.2.1.	Кабель CBE0000CH для соединения трактов 2 Мбит/с с кроссом	34

8.2.2.	Цветовая кодовая шкала кабеля для трактов 2 Мбит/с	35

8.2.3.	Кабель CBE0000JE для соединения абонентских портов (периферийных блоков) с кроссом	36

8.2.4.	Цветовая кодовая шкала кабеля для абонентских портов	37

8.3.	Разъемы на съемных блоках ATS320	39

8.3.1.	Разъем на передней стороне блока CLC	39

8.3.2.	Разъем на передней стороне блока SAC	40

8.3.3.	Разъем на передней стороне блока SBA	41

8.3.4.	Разъем на передней стороне блока SBC	42

8.3.5.	Разъем на передней стороне блока TAA	43

8.3.6.	Разъем на передней стороне блока TAB	44

Настоящий документ состоит в общей сложности из 45 страниц.

# Введение

ATS320 и MPS20 являются самостоятельными продуктами, которые могут использоваться отдельно или вместе. В настоящем документе дается описание монтажных процедур для обоих продуктов. Учитываются только процедуры, которые относятся к поставляемому оборудованию.

В первой части документа дается описание требований, которые необходимо выполнить перед началом монтажной процедуры или перед завершением монтажа. Перечислены шаги монтажной процедуры для модуля ATS320 или MPS20. Затем даются основные данные о ATS320, соответствующем кроссе и системе MPS20. Последняя часть документа содержит приложения (схемы кабелей, разъемов и т.п.).

# Требования к монтажу

## Условия окружающей среды

Перед монтажом необходимо проверить, соответствуют ли условия окружающей среды требованиям к нормальному режиму работы ATS320. Прежде всего, проверяется соответствие климатических условий.

Условия складирования, транспортировки, работы и электромагнитной совместимости указаны в следующих стандартах:

Складирование:

согласно ETS 300 019-1-1, класс 1.2

Транспортировка:

согласно ETS 300 019-1-1, класс 2.3

Работа:

согласно ETS 300 019-1-3, класс 3.1

Электромагнитная совместимость:

согласно ETSI EN 300 386, Equipment operating in locations other than telecommunication centers.

Стандарт ETS 300 019-1-3, относящийся к условиям нормальной работы поставляемого оборудования, содержит требование, что помещение, предусмотренное для размещения системы, не должно быть:

- в незащищенных местах, в которых может произойти заливание водой или имеется сильное воздействие влаги или теплоты,

- там, где существует опасность сильного загрязнения воздуха пылью, дымом или газами,

- в местах, где появляются постоянные или временные вибрации, могущие повлиять на работу системы,

- в местах, в которых из-за атмосферных явлений невозможно обеспечить надлежащих климатических условий.

Соответствующие климатические условия (температура, относительная и абсолютная влажность) указаны на рисунке 1. Оптимальная работа обеспечивается при условиях в диапазоне R.

Рисунок 1: Климатические условия

A	нормальная работа

B,C	ограниченная работа

D	транспортировка, складирование

R	диапазон заявленной надежности

## Механические условия

Шкаф модуля (WLC - ATS320, WDA - кросс, WRA - MPS20) предназначен для монтажа на стене.

Перед монтажом необходимо определить материал стены и выбрать соответствующий монтажный материал. Поставляются стенные дюбели для кирпичных и бетонных стен (WALL INSERTION ZVR-4*10), а также для стен из сипорекса (INSERT WALL SIPOREX*1000). Для крепления к стене используются приложенные винты (8X100-ST-A3F) и шайбы (WASHER A8,4-140HV-A3F).

Внимание!

Монтаж шкафа на стене выполняется с помощью приложенных винтов и дюбелей, если выполнены требования к безопасному монтажу оборудования на стене. В противном случае сначала необходимо обеспечить укрепление стены и/или соответствующий монтажный материал – специальные дюбели и винты.

## Размещение шкафов на стене

ATS320 поставляется либо в качестве самостоятельного модуля, либо в качестве ATS320 с кроссом, либо в качестве ATS320 с кроссом и системой MPS20 или без MPS20. На основании этого имеются четыре конфигурации, которые показаны на рисунке 2 (Рисунок 2: Возможные конфигурации ATS320). Если в одном помещении находится несколько модулей ATS320 с кроссом, то из-за фиксированной длины кабелей модули необходимо разместить так, чтобы указанная конфигурация повторялась в горизонтальном направлении. Идентичные конфигурации действительны также в случае, когда вместо ATS320 монтируется компактный модуль AN.

Шкафы монтируются так, чтобы их нижний край находился на расстоянии 1,5 м от пола, причем над шкафом должно остаться не менее 0,5 м свободного места. В противном случае необходимо выполнить требование к минимальному расстоянию верхнего края от потолка (0,5 м).

При монтаже необходимо удовлетворить требованиям к эстетичному виду – все шкафы должны монтироваться на одной высоте и равномерном расстоянии друг от друга.

Внимание!

Шкаф ATS320 ни в коем случае нельзя установить на основание (стол или т.п.), чтобы не заблокировался подвод воздуха для охлаждения.

Рисунок 2: Возможные конфигурации ATS320

## Ввод кабелей в шкаф

Подвод кабелей до шкафа по кабельному желобу можно выполнять снизу или сверху.

Ввод кабелей в шкаф (WLC, WDA, WRA) осуществляется через отверстие наверху задней стороны шкафа. Кабели, которые прокладываются снизу, идут через кронштейн шкафа вверх, где они входят в шкаф (см. Рисунок 15: Шкаф WLC – вид сбоку и ввод кабелей в шкаф). для обеспечения эстетичного вида пучки кабелей можно связать затяжной лентой и крепятся к держателям. При прокладке кабелей до отдельных модулей необходимо соблюдать соответствующие монтажные процедуры (для MPS20 смотри п. 4.1.).

Внимание!

Для соединения шкафа кросса с главным кроссом (абонентские кабели) можно использовать максимально 100-парные кабели с пластмассовой изоляцией, или еще лучше – 50-парные. Сечение отдельных проводов не должно превышать 0,5 мм.

## Заземление

На месте монтажа необходимо обеспечить главную шину заземления сопротивлением в отношении земли <2 Ом (ETS 300 xxx).

Если вместе с ATS320 (WLC AEU5007AA) поставляется кросс (WDA AEU5007BA), то все остальные модули в конфигурации соединяются с шиной заземления в кроссе (приложенные кабели). Шина заземления кросса соединяется с общей шиной заземления через кабель сечением 16 мм2. Если длина данного кабеля превышает 25, то предварительно необходимо измерить сопротивление в отношении земли в конце кабеля для заземления ATS320. Сопротивление в данном месте должно составлять <2 Ом.

При отсутствии кросса кабель заземления прокладывается прямо до шкафа модуля 
(WLC AEU5007AA).

## Дополнительные требования к MPS20

Сеть, к которой подключается MPS, должна иметь соответствующую защиту от перенапряжения, класс C согласно стандарту E DIN VDE 0675.

Во время монтажа обязательно необходимо пользоваться Справочником по эксплуатации MPS20.

# Монтажные процедуры для ATS320 с кроссом

Монтаж проводится по ниже перечисленным шагам. Если шаг включает процедуру, которая не относится к определенной конфигурации, она пропускается и выполняется последующий шаг.

## Распаковка оборудования

Все оборудование и монтажный материал находятся в упаковке разового пользования. Отдельные платы упакованы в антистатические пакеты, вложенные в картонные коробки. Упаковку съемных блоков рекомендуется сохранить хотя бы до конца монтажа на случай необходимости временного хранения плат. Для транспортировки все оборудование укладывается в деревянные ящики и обкладывается уплотнительным и крепежным материалом. Пустые картонные коробки, которые используются для заполнения, обозначены знаком X. Монтажный материал находится в коробке для съемного блока без указания содержимого (идентификация блока).

Крышка ящика обозначена стрелками и прибита к ящику гвоздями. Ящик устанавливается в лежачее положение, так что крышка находится сверху. С помощью приспособления для открывания ящиков или отвертки немого поднять крышку при каждом гвозде, затем поднять всю крышку.

С помощью списка поставляемого оборудования проверить ее комплектность. В случае несовпадения поставляемого оборудования с накладной и при наличии повреждений составить протокол.

Внимание!

На крышке остаются гвозди, поэтому ее необходимо осторожно отложить в сторону, вынуть шкаф или другое оборудование из ящика и снова положить на ящик, чтобы избежать возможных повреждений.

Примечание!

Ключ шкафа ATS320 приклеен к одному из абонентских кабелей, выходящих из шкафа кросса.

## Демонтаж настенных кронштейнов шкафов WLC, WDA, WRA и их соединение с помощью промежуточных деталей

Для демонтажа кронштейнов требуется соответствующая отвертка для винтов с радиальными отверстиями (3x100 или т.п.).

Кронштейн прикреплен к шкафу WDA AEU5007BA с помощью одного винта в середине нижней части шкафа, приблизительно 4 см от нижнего края.

У шкафа WLC AEU5007AA крепление реализовано двумя винтами в нижней части шкафа, где имеется зарезервированное место для монтажа вентиляторов для принудительно охлаждения.

Шкаф WRA AEU5007CA прикреплен к настенному кронштейну одним винтом в нижней части шкафа (как у кросса).

Кронштейны всех модулей соединяются в одно целое с помощью приложенных промежуточных деталей. При этом необходимо соблюдать требования к монтажу (2.3. Размещение шкафов на стене). Два настенных кронштейна соединяются посредством двух промежуточных деталей (одна наверху и одна внизу). Винт вставляется с правой стороны, так как на этой стороне настенного кронштейна имеется гайка.

Рисунок 3: Соединение настенных кронштейнов с помощью промежуточных деталей

## Обозначение позиций для сверления отверстий

На стене необходимо обозначить места, где нужно просверлить отверстия!

Сначала обозначить верхний (или нижний) край настенного кронштейна (необходимо сделать горизонтальную линию с помощью ватерпаса), затем соединенные кронштейны употребить для обозначения отверстий. Позиции отверстий для крепления указаны на нижнем рисунке.

При обозначении необходимо соблюдать требования к размещению шкафов (п. 2.3.)

С помощью сверла, соответствующего выбранному стенному дюбелю, просверлить на стене отверстия (см. п. 2.2).

Рисунок 4: Позиции отверстий для крепления к стене

## Крепление кронштейнов к стене

В сделанные отверстия вставить соответствующий стенный дюбель (см. п. 2.2.).

С помощью приложенных винтов (шуруп 8X100-ST-A3F) и гаек прикрепить кронштейны к стене. Для привинчивания использовать ключ номер 13. Сначала привинтить диагональные винты, а затем остальные.

Примечание!

Если приложенные дюбели не соответствуют, то соответствующие дюбели и монтажный материал должен поставить покупатель, чтобы обеспечить безопасный монтаж на стене.

## Прокладка абонентских и других кабелей от шкафа кросса (WDA) до шкафа ATS320 (WLC)

Кабели вводятся в шкаф через верхнее отверстие (см. п. 2.4.).

Прокладка абонентских кабелей от кросса до шкафа ATS320 более проста, когда модули еще не прикреплены к стене. Шкафы размещаются один у другого, а кабели вводятся в отверстие шкафа ATS320. В данном случае (когда сначала прокладываются абонентские кабели от кросса до ATS320) необходимо поднять оба шкафа одновременно. При поднятии шкафов и их креплении к настенным кронштейнам необходима помощь.

Если ввод абонентских кабелей пропускается, и шкафы сначала крепятся к настенным кронштейнам, то из-за габаритов разъема необходимо ввести по одному кабелю под соответствующим углом, обеспечивающим вход разъема в шкаф. Процедура начинается слева кабелем номер 1. Кабели пронумерованы от 1 до 10. Кабель номер 1 используется для соединения первого периферийного блока с кроссом. Позиции отдельных кабелей на кроссе указаны в п. 6.1. и 6.2.

Ввод других кабелей в шкаф не проблематичен, так как у них отсутствует разъем таких же габаритов, как у абонентского кабеля. Они просто вводятся в шкаф после его крепления к стене.

## Крепление шкафов WLC, WDA и WRA к кронштейну

У настенного кронштейна имеются два крючка, на которые шкаф просто вешается и затем крепится винтами (которые отвинтили при демонтаже кронштейна).

На кронштейне сначала устанавливается модуль электропитания MPS20 и крепится винтами.

На правой стороне шкафа вставляются промежуточные детали. Между двумя шкафами используются три детали (см. Рисунок 5: Вид на шкаф сбоку и позиции промежуточных деталей).

ATS320 или ATS320 с соответствующим кроссом устанавливается на кронштейн и крепится винтами.

Примечание!

Во время крепления шкафы WLC и WRA должны быть пустыми.

Рисунок 5: Вид на шкаф сбоку и позиции промежуточных деталей

## Соединение кабелей заземления

Согласно описанию в п. 2.5. заземление ATS320 (WLC) и MPS20 (WRA) подводится от шины заземления настенного кросса (WDA), если он имеется в наличии. Шина заземления соединяется с общей шиной заземления объекта посредством кабеля, указанного в п. 2.5. Точка подключения на шине заземления настенного кросса показана на Рисунок 6: Шина заземления в шкафу кросса WDA AEU5007BA.

Кабель для заземления шкафа ATS320 (VEE0505I7) в случае поставки ATS320 вместе с настенным кроссом фиксируется на заводе в шкафу кросса на соответствующей клемме шины заземления (см. Рисунок 6: Шина заземления в шкафу кросса WDA AEU5007BA). При монтаже второй край кабеля соединяется к клемме заземления шкафа ATS320. Если поставляется также MPS20, то необходимо соединить клеммы заземления ATS320 и MPS20 посредством кабеля VEE0805I7.

В случае отсутствия настенного кросса заземление подводиться непосредственно от главной шины заземления объекта до клеммы заземления шкафа ATS320. На кабеле, который подводится от главной шины заземления, монтируется соответствующий кабельный наконечник и привинчивается винт заземления. Клеммы заземления MPS20 и ATS320 соединяются (кабель VEE0805I7).

В шкафу ATS320 или MPS20 кабель заземления соединяется посредством винта с корпусом (в верхней левой части задней стенки с внешней стороны). Для этого используется ключ номер 10.

Рисунок 6: Шина заземления в шкафу кросса WDA AEU5007BA

## Вставка съемных блоков в ATS320

Со съемного блока CLC снять пластмассовую защитную маску (маска повторно монтируется после завершенной первой инсталляции системы). Перемычку M6 на блоке CLC установить в позицию 1-2 (включить питание SRAM на блоках CDB от батареи на CLC). На процессоре CDB на позиции PMC2 (Рисунок 16: Стандартный съемный блок CLC) вставить адаптер ETN5022DA для коммуникации через интерфейсы RS232 Ethernet.

Собранные съемные блоки вставить в соответствующие позиции. Сначала вставить CLC, затем PLC (или оба PLC) и в конце периферийные блоки. Позиции отдельных периферийных блоков определены требуемой конфигурацией ATS320. Поэтому их размещение производится согласно заказанной конфигурации, а также предусмотренной конфигурации на основании заранее подготовленных данных (см. Руководство по включению и испытанию или Рабочий проект ATS320).

Примечание!

Перемычку M6 на блоке CLC переместить только на блоке, который должен работать. При наличии резервного блока, перемычка должна остаться на позиции, установленной на заводе 
(2-3), которая предназначена для транспортировки и складирования.

## Заземление абонентских кабелей посредством пружины заземления и вставка разъемов в блоки

Заземление кабелей до периферийных блоков выполняется на стороне WLC, причем часть кабеля со снятой изоляцией вставляется в пружину заземления непосредственно над блоком. Перед вставкой кабеля в пружину заземления разъем кабеля вставляется в периферийный блок. Кабель затем крепится пластмассовой затяжной лентой к решетке, выделяющей верхнюю и нижнюю части шкафа WLC.

Внимание!

Вставку кабеля в пружину заземления необходимо выполнить точно, чтобы позже не оказалось нужным снять его (многократная вставка и снятие кабеля может вызывать повреждение провода брони кабеля).

Кабели для порта 2 Мбит/с вставить в соответствующий разъем на блоке CLC (см. 8.3.1. Разъем на передней стороне блока CLC). К разъему H блока CLC подключить кабель MPS или ISA (см. Рисунок 13: Блок-схема подключения MPS к модулю WLC). Разъем кабеля питания вставить в соответствующий разъем на блоке PLC (напряжение питания в данном случае не должно быть подключенным).

Если управление ATS320 осуществляется через модем, находящийся на CLC, то вставляется также кабель с аналоговой парой из кросса (CBE0000GC) в соответствующий разъем модема (разъем (разъем B – см. Рисунок 17: Позиция дочерней платы IDA на съемном блоке CLC).

## Подключение напряжения питания через защитный модуль WLC

Напряжение питания подключается через защитный модуль к шкафу WLC в случае отсутствия питания от модуля MPS20 или другого продукта MPS, но при наличии источника –48 В, обеспечиваемого покупателем. Кабель питания в данном случае также обеспечивает покупатель. Если требуется электромагнитная совместимость, то используется бронированный кабель питания, в противном случае – инсталляционный кабель. Сечение кабеля зависит от предусмотренного потребления – учитываются действительные стандарты страны (рекомендуемое минимальное сечение кабеля – 6,3 мм2).

Рисунок 7: Блок для подключения напряжения питания и прокладка кабелей в WLC 
(вид сверху)

К клеммам подключаются кабели питания (без подключенного источника напряжения). К верхней клемме защитного модуля подключается -Ub, а к нижней - MR (+). Сначала всегда подключается -Ub.

Примечание:

Блок PSE5053AA для подключения напряжения питания через защитный модуль находится в шкафу WLC, если этот поставляется без системы электропитания, которая уже содержит соответствующий защитный модуль. Схема соединений на блоке PSE5053AA (кабели с обозначением CBD), которые установлены на заводе, показана на нижнем рисунке.

Рисунок 8: Блок для подключения напряжения питания с обозначениями кабелей для внутренних соединений

# Монтажные процедуры для MPS20

## Монтаж соединений

Монтаж соединений выполняется после завершенного крепления шкафа WRA к стене (см. п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7. Все соединения монтируются при отсутствии напряжения.

### Подключение заземления

Подключение заземления выполняется путем подвода кабеля от главной шины заземления объекта до корпуса шкафа WRA.

Если MPS20 монтируется вместе с ATS320 и настенным кроссом, то для подключения смотри п. 3.7.

### Подключение сетевого напряжения

MPS необходимо подключить к однофазному сетевому напряжению. Система MPS должна быть постоянно подключена к щиту питания переменным током. У щита питания переменным током должен находиться фазовый провод L, который подключен через автоматический выключатель номинального значения 10 A.

Перед подключением к сетевому напряжению необходимо выполнить заземление таким же образом, как описано в предыдущей главе. Если заземление не выполнено, то сначала необходимо соединить провода для выравнивания потенциала PE от щита питания переменным током, а затем еще остальные провода. После заземления корпуса шкафа (см. п. 4.1.1) провод PE не подключается.

Затем подключается нейтральный провод N и затем еще фазовый провод L. При отключении сначала необходимо удалить фазовый и нейтральный провода, а в конце еще провод PE.

Осуществляется подключение к клеммам, находящимся в верхнем левом углу (см. Рисунок 10: ).

Во время монтажа в MPS20 нет выпрямителя.

Внимание:

Кабели сетевого напряжения вводятся в шкаф с задней стороны. На месте между кронштейном и шкафом, а также на самом вводе в шкаф прокладываются кабели питания от сети отдельно от кабелей постоянного напряжения. До ввода в шкаф кабели питания от сети и кабели постоянного напряжения прокладываются по отдельным кабельным желобам. В шкафу все сетевые кабели необходимо прокладывать вдоль левой стенки шкафа между выпрямителем и корпусом. При вводе в шкаф кабель крепится лентами к верхней стенке. На левой стенке он крепится к металлическим скобам кабелей.

Так как вставка аккумуляторных батарей возле распределения сетевого напряжения кабелей по шкафу очень сложна, иногда эти соединения повреждаются, после монтажа аккумуляторных батарей необходимо проверить все внутренние кабели в шкафу. Они должны быть установлены в соответствии с нижней схемой (Рисунок 10).

Распределение питания постоянным током и сигнальных проводов

Одностороннее соединение нагрузки и аккумуляторных батарей до предохранителей CB1 и CB2 и сигнальные соединения до поля разъемов

Распределение питания от сети

Подключение

сетевого

напряжения

Рисунок 9: Показ прокладки кабелей в шкафу WRA (MPS20)

СЕТЬ

клеммы 10 mm2

клеммы на задней плате BRI 4 mm2

Розетки

Рисунок 10: Схема внутренних сетевых соединений в MPS20

### Подключение потребителей

Обеспечивается подключение главного потребителя и двух дополнительных потребителей. Главный потребитель подключается через автоматический выключатель CB2 номинального значения 16 A (отрицательный полюс) и двойную клемму 6,3 мм (+LOAD1) на задней плате (положительный полюс). Дополнительные потребители подключаются через разъемы LOAD1 и LOAD2. Их защита реализована двумя трубчатыми предохранителями 6,3 A (см. Рисунок 11). При подключении дополнительной нагрузки необходимо обращать внимание на полярность.

Кабели прокладываются до главных потребителей от предохранителя CB2 по правой стенке шкафа WLC в сторону верхнего края и через отверстие до кабельного желоба и дальше до потребителей. Подключение дополнительных потребителей осуществляется на разъемах LOAD1 и LOAD2 в нижней части поля подключения. Кабели прокладываются по нижней части поля подключения в сторону правой стенки и по правой стенке за предохранителями в сторону верхнего края. К данной стенке они крепятся металлическими скобами.

Рисунок 11: Поле подключения MPS20 (позиция разъемов, клемм и перемычек)

Легенда:

| BAT+ | Двойная клемма для подключения положительного полюса аккумуляторной батареи |
| --- | --- |
| LOAD2 | Двухполюсный разъем для подключения дополнительной нагрузки (отрицательный и положительный полюсы) |
| LOAD3 | Двухполюсный разъем для подключения дополнительной нагрузки (отрицательный и положительный полюсы) |
| +LOAD1 | Двойная клемма для подключения положительного полюса главной нагрузки |
| MR | Двойная клемма для заземления |
| V2 | Предохранитель F6,3 A для защиты потребителя, подключенного через разъем LOAD2 |
| V3 | Предохранитель F6,3 A для защиты потребителя, подключенного через разъем LOAD3 |

### Подключение аккумуляторных батарей

Обеспечивается подключение одной аккумуляторной батареи, которая может состоять из двух параллельно соединенных комплектов. Отрицательный полюс батареи подключается через автоматический выключатель CB1 номинального значения 32 A. Максимальное общее сечение кабеля составляет 16 мм2. Для подключения положительного полюса используется клемма 6,3 мм (BAT+) на задней плате.

При подключении аккумуляторных батарей необходимо обращать внимание на последовательность подключения кабелей, чтобы избежать возможных повреждений системы электропитания. Положительный полюс аккумуляторной батареи в MPS соединен с корпусом системы через шунтирующий резистор для измерения тока нагрузки. Прикосновение отрицательного полюса аккумуляторной батареи к корпусу вызывает короткое замыкание.

#### Процедура подключения одного комплекта аккумуляторных батарей

Для монтажа аккумуляторных батарей в шкафу необходимо снять полку для верхней батареи. Первый комплект аккумуляторных батарей соединяется согласно приложенной схеме (Рисунок 12). Необходимо обращать внимание на полярность аккумуляторных батарей, т.е. куда они смотрят.

Перед подключением аккумуляторных батарей к системе необходимо выключить автоматический выключатель CB1.

К MPS сначала подключается отрицательный полюс аккумуляторной батареи, а только затем положительный.

У автоматического выключателя уже имеются кабели для подключения отрицательного полюса двух комплектов аккумуляторных батарей (VEA0704HB). Одним кабелем к системе подключается отрицательный полюс первого комплекта аккумуляторных батарей. Второй кабель остается прикрепленным к стенке настенного шкафа. Если используется только один комплект аккумуляторных батарей, то рекомендуется снять второй кабель.

У клеммы BAT+ уже имеются кабели для подключения положительного полюса двух комплектов аккумуляторных батарей (VEA0204HB). Одним кабелем (VEA0204HB) подключается положительный полюс первого комплекта аккумуляторных батарей. Если используется только один комплект аккумуляторных батарей, то рекомендуется снять второй кабель.

После включения автоматического выключателя CB1 аккумуляторная батарея подключена к системе.

#### Процедура подключения двух комплектов аккумуляторных батарей

Для монтажа аккумуляторных батарей в шкафу необходимо снять полку для верхней аккумуляторной батареи. Первый комплект аккумуляторных батарей устанавливается и соединяется согласно приложенной схеме (Рисунок 12). Описание процедуры дается в предыдущем пункте.

Для монтажа второго комплекта аккумуляторных батарей в шкафу необходимо вставить полку для верхней аккумуляторной батареи.

Перед подключением второго комплекта аккумуляторных батарей необходимо выключить автоматический выключатель CB1 и устранить соединение положительного полюса первого комплекта батарей на стороне системы MPS. К MPS сначала подключается отрицательный полюс аккумуляторной батареи, а только затем положительный полюс.

У автоматического выключателя уже имеются кабели (VEA0704HB) для подключения отрицательного полюса двух комплектов аккумуляторных батарей. Одним кабелем (VEA0704HB) к системе сначала подключается отрицательный полюс первого комплекта аккумуляторных батарей, а вторым кабелем (VEA0704HB) – отрицательный полюс второго ряда аккумуляторных батарей. У клеммы BAT+ уже имеются кабели для подключения положительного полюса двух комплектов аккумуляторных батарей (VEA0204HB). Данным кабелем подключается положительный полюс первого комплекта аккумуляторных батарей, а вторым – положительный полюс второго комплекта аккумуляторных батарей. После включения автоматического выключателя CB1 оба комплекта аккумуляторных батарей подключена к системе.

Провода от аккумуляторных батарей прокладываются по правой стороне шкафа и крепятся к стенке соответствующими скобами.

После завершенного монтажа аккумуляторных батарей необходимо снова проверить сетевые кабельные соединения в шкафу!

Рисунок 12: Размещение и подключение аккумуляторных батарей

### Подключение сигнальных кабелей

Все сигнальные кабели прокладываются вместе с остальными кабелями постоянного напряжения по правой стороне шкафа до выходного отверстия на задней стороне.

#### Подключение местного персонального компьютера

Местный персональный компьютер, с помощью которого осуществляется полный контроль работы системы электропитания, подключается к шестиполюсной микророзетке RJ6/6 LOCAL, находящейся на задней плате.

SGND соединен с MR системы. С помощью перемычки на разъеме M11 пользователь может прекратить соединение SGND с MR системы. В данном случае коммуникационный канал является «плавающим». Если перемычка на разъеме в положении 2-3, то коммуникационные каналы RS232 соединены с MR системы (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 1-2, то коммуникационные каналы RS232 – «плавающие».

Описание позиций разъема и перемычки дается в Руководстве по эксплуатации.

#### Подключение MPS к телефонной станции - модуль MLC

Система электропитания подключается к модулю MLC через шестиполюсную микророзетку RJ6/6 REMOTE, которая монтируется на задней плате двумя способами:

- MPS подключается к модулю WLC непосредственно. В данном случае коммуникация осуществляется через интерфейс RS232. MPS20 подключается к последовательному порту модуля WLC (разъем H на блоке CLC) посредством кабеля CBE0000BT.

- MPS подключается к модулю WLC через панель аварийной сигнализации ISA. В данном случае коммуникация между MPS и ISA осуществляется через интерфейс RS485, а между ISA и WLC – через интерфейс RS232. MPS20 подключается к последовательному порту панели аварийной сигнализации ISA (разъем C или D) посредством кабеля CBE0000xx. Разъем E панели аварийной сигнализации ISA соединяется с последовательным портом модуля WLC (разъем H на блоке CLC) посредством кабеля CBE0000xx.

Рисунок 13: Блок-схема подключения MPS к модулю WLC

Для правильной работы соединения с модулем WLC необходимо правильно установить перемычку на  разъеме M3. Если перемычка на разъеме в положении 1-2, MPS может соединяться с модулем WLC непосредственно через интерфейс RS232 (установка на заводе). Если перемычка на  разъеме в положении 2-3, то для подключения MPS к модулю WLC через панель аварийной сигнализации ISA используется интерфейс RS485.

SGND соединяется с MR системы. С помощью перемычки на разъеме M11 пользователь может прекратить соединение SGND с MR системы. В данном случае коммуникационный канал является «плавающим». Если перемычка на разъеме в положении 2-3, то коммуникационные каналы RS232/RS485 соединяются с MR системы (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 1-2, то коммуникационные каналы RS232/RS485 – «плавающие».

#### Подключение датчика температуры

Обеспечивается подключение двух датчиков температуры. Датчик температуры аккумуляторной батареи подключается к четырехполюсной микророзетке RJ4/4 TBAT, находящейся на задней плате. Датчик температуры окружающей среды подключается к четырехполюсной микророзетке RJ4/4 TAMB. Ее наличие в MPS необязательно. Кабели прокладываются по правой стенке до аккумуляторных батарей TBAT.

Описание позиции разъема дается в Руководстве по эксплуатации.

### Подключение внешних аварийных сигналов

Через систему электропитания к MN могут передаваться внешние аварийные сигналы. Сбор внешних аварийных сигналов осуществляется через кросс (Tаблица 3: Размещение проводов кабеля из MPS20 для аварийных сигналов). Аварийные сигналы подключаются к восьмиполюсной микророзетке RJ8/8 ALIN, находящейся на задней плате (Рисунок 11).

GND – это масса системы MR. Схема для обнаружения аварийного сигнала обнаруживает его в случае, когда аварийные контакты ALMx соединены с -UB. С помощью перемычки на разъемах M7, M8, M9 и M10 пользователь может изменить схему для обнаружения аварийного сигнала. Если перемычка на разъеме в положении 2-3, то аварийный сигнал вызывается соединением аварийного контакта ALMx с -UB (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 1-2, то аварийный сигнал вызывается соединением контакта ALMx с MR.

### Подключение аварийных сигналов MPS

Система электропитания передает в сторону кросса аварийные сигналы системы электропитания (Tаблица 3: Размещение проводов кабеля из MPS20 для аварийных сигналов). Аварийные сигналы подключаются к восьмиполюсной микророзетке RJ8/8 ALOUT, находящейся на задней плате (Рисунок 11).

В случае отказа преобразователя AC/DC контакты OUT1A и OUT1B замкнуты. В случае отказа сети замкнуты контакты OUT2A и OUT2B. В случае перегорания предохранителя или отказа автоматического выключателя замкнуты контакты OUT3A и OUT3B. С помощью перемычки на разъемах M4, M5 и M6 пользователь может изменить индикацию аварийного сигнала. Если перемычка на  разъеме в положении 1-2, то оба контакта при аварийном сигнале замкнуты (установка на заводе). Если перемычка на разъеме в положении 2-3, оба контакта при аварийном сигнале разомкнуты.

Описание позиций разъема и перемычек на задней плате дается в Руководстве по эксплуатации MPS20.

### Подключение дисплея и клавиш - ОПЦИЯ

Дисплей и клавиши могут подключаться по запросу покупателя. Они монтируются на общую основу с предохранителями CB1 и CB2. Они крепятся с помощью винта M4 к держателю главных предохранителей. Дисплей и клавиши  подключаются к разъему Y.

# Описание ATS320

ATS320 – это компактное исполнение линейного модуля MLC с функциональностью SAN. Корпус WLC AEU5007AA поддерживает 12 монтажных позиций. Это значит, что кроме платы CLC (контроллер линейного модуля) на первой позиции и блока PLC (блок питания) на 12-ой позиции, обеспечивается наличие 10 периферийных плат. Если предусматриваются два блока питания PLC или питание от внутреннего AC/DC, то количество периферийных позиций составляет 9.

Шкаф ATS320 приспособлен к креплению к стене, шкаф соответствует следующим требованиям:

- работа в нормальных условиях (см. п. 2.1. Условия окружающей среды),

- электромагнитная совместимость (см. п. 2.1. Условия окружающей среды ),

- основная защита от несанкционированного доступа (замок).

ATS320 подключается к окружению через существующий кросс или через настенный кросс, который размещен в таком же шкафу, как и станция. Использовать можно также существующее питание (имеющееся раньше на объекте) или новое питание (MPS20 в таком же шкафу, как и станция).

На рисунке Рисунок 14: Размещение монтажных позиций и внешние габариты шкафа WLC AEU5007AA показано размещение монтажных позиций и внешние габариты шкафа WLC AEU5007AA. Первый блок слева – это блок CLC. Затем имеются 10 позиций для периферийных блоков. Первая позиция может использоваться для дополнительного блока PLC. Последняя позиция предназначена для блока PLC.

Наличие некоторых частей модуля, которые нарисованы черточками, необязательны. Блок для подключения питания (защитный модуль) находится в модуле, если в качестве источника питания не используется MPS20, который уже содержит защитный модуль. Использование блока вентиляторов с фильтром также необязательно – в данном исполнении нет потребности к принудительному охлаждению. Необязательно также наличие микровыключателя, преобразователя AC/DC вместо стандартных блоков PLC, которые питаются напряжением -48 В.

БЛОК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

ЗАЩИТ. МОДУЛЬ

ВВОД КАБЕЛЕЙ

ЗАМОК

ОПЦИЯ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

МОДУЛЬ CMLC

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Фильтр

Рисунок 14: Размещение монтажных позиций и внешние габариты шкафа WLC AEU5007AA

Рисунок 15: Шкаф WLC – вид сбоку и ввод кабелей в шкаф

## Контроллер линейного модуля – блок CLC

Модулем ATS320 управляет контроллер линейного модуля CLC. Механическая конструкция блока обеспечивает использование различных дочерних плат в зависимости от потребностей.

Контроллер линейного модуля CLC вместе с соответствующими блоками выполняет все необходимые функции линейного модуля, а именно: соединение с периферийными блоками через LSL, соединение с сетью через E1, коммутацию каналов ИКМ, обслуживание соединений, конференц-связей, акустических сигналов и сигнализаций, синхронизацию, а также соединение с управляющим компьютером через последовательный интерфейс RS232, Ethernet или модем.

CLC можно оборудовать:

- двумя блоками CDB (в средней части блока CLC имеются две монтажные позиции PMC для подключения двух стандартных блоков PCI габаритами 149 x 74 мм -PMC1 и PMC2);

- не более двумя дочерними платами TPE (интерфейсы E1). Каждый блок TPE поддерживает 4 тракты 2 Мбит/с;

- жестким диском IDE или диском FLASH (через интерфейс IDE);

- внутренним модемом.

Блок CLC, используемый в ATS320, отличается от стандартного блока CLC, используемого в других модулях SI2000 (работа блока CLC ограничена на 12 монтажных позиций).

Раз.

Разъем

Раз.

Разъем

Разъемы

Разрез А : А

TPE1 – основ-

ной

TPE3 – допол-

нительный

TPE2 – основ-

ной

TPE4 – допол-

нительный

Рисунок 16: Стандартный съемный блок CLC

Примечание!

Дочерние платы TPE могут использоваться только на позициях 1 и 3. Позиции 2 и 4 зарезервированы для подключения питания встроенного модема.

Легенда:

1 – металлический каркас

2 – печатная плата с элементами

3 – механизм для включения и отключения блоков от задних плат

4 – маска блока CLC

5 – маска через дополнительные монтажные места PMC

6 – место для ввода кабелей

7 – 30 x 4-контактный разъем для соединения линий 2 Мбит/с и синхронизационные соединения в сторону кросса

8 –разъем для подключения блока CLC к задней плате BLC

9 –- разъемы для подключения блока CLC к задней плате BLD

10 – разъемы для соединения с местным терминалом управления MT

- F - 8 контактный RJ45-разъем F для соединения UTP через интерфейс Ethernet

- G - 8 контактный RJ45-разъем G для соединения через интерфейс RS232

- H - 8 контактный RJ45-разъем H для соединения через интерфейс RS232

11 – клавиша RESET для повторного запуска блока CLC

12 – переключатель M5 позволяет считывать кодовое (идентификационное) обозначение блока и 
        обеспечивает этим его нормальную работу

13 – переключатель M6 для подключения аккумуляторной батареи на монтажном месте PMC

14 – аккумуляторная батарея для SRAM на монтажных местах PMC

15 – RTC с батарейной поддержкой

16 – переключатели M1 и M2 для выбора напряжения питания TPE1 и TPE3

- перемычка в положении 1-2 = +5 В

- перемычка в положении 2-3 = +3,3 В

17 - переключатели M3 и M4 для выбора напряжения питания TPE2 и TPE4 или встроенного модема

- перемычка в положении 1-2 = +5 В

- перемычка в положении 2-3 = +3,3 В

Дочерняя плата CDB

Полностью оборудованный блок CDB имеет один процессор DSP, один управляющий коммуникационный процессор MPC860, четыре тракта ST 2 Мбит/с (128 каналов) для соединения с коммутационным переключателем на блоке CLC, запоминающее устройство 32 MB DRAM (можно до 128 MB), запоминающее устройство 512 kB SRAM (с батарейной поддержкой на основном блоке CLC), запоминающее устройство 4 MB FLASH, интерфейс Ethernet и 2 интерфейса RS232.

Функции управляющего процессора выполняет MPC860 на дочерней плате CDB, которая размещена на верхней монтажной позиции (позиция PMC2 на CLC – см. Рисунок 16: Стандартный съемный блок CLC), а функции коммуникационного процессора – такой же процессор на блоке CDB на нижней позиции дочерней платы (позиция PMC1 на CLC).

Дочерняя плата для цифровых соединительных линий TPE

TPE – это дочерняя плата, на которой реализованы интерфейсы первичных соединений. Каждый блок TPE поддерживает интерфейсы 2 Мбит/с 4 G.703 для первичного доступа. Каждый блок TPE имеет четыре тракта ST 2 Мбит/с, по которым данные прозрачно передаются от интерфейсов PRA до переключателя на основной плате CLC.

Дочерняя плата TPE ETN5027AA монтируется прямо на блоке CLC (TPE1 на рисунке Рисунок 16: Стандартный съемный блок CLC). TPE ETN5027AB монтируется на блоке TPE ETN5027AA (TPE3 на том же рисунке). Дочерняя плата TPE на позиции 1 обеспечивает работу интерфейсов 2 Мбит/с 0-3, а на позиции 3 - интерфейсов 2 Мбит/с 8-11.

Дочерняя плата IDA (ETN5049AA)

Внутренний аналоговый модем для управления ATS320 через коммутируемые линии находится на дочерней плате IDA, которая монтируется на блоке CLC на разъеме D (см. Рисунок 17: Позиция дочерней платы IDA на съемном блоке CLC). Коммуникация с управляющим процессором CDB осуществляется через интерфейс RS232 (кабель CBE0291xx, соединяющий разъем C блока IDA с разъемом G на CLC). Аналоговая пара (которая подводится от кросса кабелем CBE0000GC) включается в разъем B блока IDA.

Раз. D на CLC

Раз. A на IDA/ETN5049AA

Раз. A и B на IDA/ETN5049BA

Отверстия TPE для прикрепления IDA

Сторона элементов

Раз. С

Раз. B

Раз. B

Рисунок 17: Позиция дочерней платы IDA на съемном блоке CLC

Kon. B				Раз. В

Kon. C

Pogled na str. elementov

Luknji od TPE za pritrditev IDA

Kon. D na

Kon. A na

Kon. A in B

## Блок питания PLC

В качестве блока питания используется съемный блок PLC. Блок питания PLC занимает одно монтажное место (блок питания можно вставить в ATS320 на последних двух позициях модуля). Блок PLC, как правило, монтируется на последней монтажной позиции модуля.

Блок питания выполняет следующие функции:

- генерирование сигнала посылки вызова,

- генерирование тарифных сигналов 12/16 кГц,

- обеспечение напряжений питания,

- управление вентиляторами.

Номинальное напряжение питания, которое поступает на преобразователь DC/DC, находящийся в блоке питания PLC, составляет –48 В.

Блок PLC обеспечивает питание полностью оборудованного модуля WLC. Если требуется более мощное питание (в случае большого трафика, при наличии большого количества блоков TAB и/или TAA), модуль снабжается двумя блоками PLC.

Дочерняя плата KLB

Линейный испытательный блок реализован на дочерней плате KLB. Линейный испытательный блок  используется для проведения испытаний ODOLT аналоговых и цифровых абонентских линий, а также для испытания аналоговых телефонных аппаратов. Выполнение испытаний обеспечивается при использовании периферийных блоков, имеющих испытательные реле. Это блоки SAC и SBC.

## Периферийные блоки

В модуле ATS320 могут находиться следующие периферийные блоки:

- блок SAC, с интерфейсом Z: 32 аналоговых абонентских линий,

- блок SBA, с интерфейсом S0: 16 цифровых абонентских линий,

- блок SBC, с интерфейсом Uk0: 16 цифровых абонентских линий,

- блок TAB: 8 универсальных аналоговых соединительных линий. На отдельном блоке TAB можно установить блок DDA,

- блок TAA: 16 аналоговых комплектов соединения с сетью общего пользования.

Описание точек подключения на разъеме отдельного периферийного блока дается в п. 8.3, а размещение пар отдельного абонентского кабеля на кроссе – в п. 6.2.1.

# Описание кросса для ATS320

Кросс находится в шкафу WDA AEU5007BA, внешние габариты и внешний вид которого соответствуют шкафу WLC AEU5007AA для ATS320, представляет собой одно целое вместе с ATS320.

Размещение кабелей на настенном кроссе WDA всегда одинаково (постоянное соединение между периферийными разъемами и рамками на кроссе).

Для соединений между кроссом и ATS320 используются абонентские кабели (до 320 пар), пара для модема (CBE0000GC), кабель заземления (VEE0505I7 для заземления WLC) и соединительные кабели (до 8 трактов 2 Мбит/с). Пары кабелей, которые поставляются вместе со шкафом, размещаются на кроссе уже на заводе. Подробное описание дается в продолжении (6.1. и 6.2.).

Для соединения между кроссом и MPS20 (WRA AEU5007CA) используются кабели для сбора внешних аварийных сигналов (описание дается в п. 6.2.3.).

Рисунок 18: Шкаф WDA AEU5007BA – схематический показ содержимого

Примечание!

В рамках шкафа WDA поставляется кабель VEE0505I7 для заземления шкафа WLC.

## Размещение абонентских кабелей по рамкам MLL

№ рамки MLL	      № блока PER	      Поз. в WLC

n=1-4			PER1			02

n=5-8			PER2			03

n=9-12			PER3			04

n=13-16			PER4			05

n=17-20			PER5			06

n=21-24			PER6			07

n=25-28			PER7			08

n=29-32			PER8			09

n=33-36			PER9			10

n=37-40			PER10			11

## Размещение пар кабелей по рамкам кросса

### Абонентские линии

Показано размещение 32 пар любого абонентского кабеля от ATS320 на кроссе:

| MLLn+3 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A25 | B25 | A26 | B26 | A27 | B27 | A28 | B28 | A29 | B29 | A30 | B30 | A31 | B31 | A32 | B32 |  |  |  |  |
| B | A25 | B25 | A26 | B26 | A27 | B27 | A28 | B28 | A29 | B29 | A30 | B30 | A31 | B31 | A32 | B32 |  |  |  |  |

| MLLn+2 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A17 | B17 | A18 | B18 | A19 | B19 | A20 | B20 | A21 | B21 | A22 | B22 | A23 | B23 | A24 | B24 |  |  |  |  |
| B | A17 | B17 | A18 | B18 | A19 | B19 | A20 | B20 | A21 | B21 | A22 | B22 | A23 | B23 | A24 | B24 |  |  |  |  |

| MLLn+1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A9 | B9 | A10 | B10 | A11 | B11 | A12 | B12 | A13 | B13 | A14 | B14 | A15 | B15 | A16 | B16 |  |  |  |  |
| B | A9 | B9 | A10 | B10 | A11 | B11 | A12 | B12 | A13 | B13 | A14 | B14 | A15 | B15 | A16 | B16 |  |  |  |  |

| MLLn | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 | A5 | B5 | A6 | B6 | A7 | B7 | A8 | B8 |  |  | aM | bM |
| B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | A4 | B4 | A5 | B5 | A6 | B6 | A7 | B7 | A8 | B8 |  |  |  |  |

Tаблица 1: Провода абонентского кабеля на рамках кросса

Легенда:

A	сторона рамки, к которой подключается кабель от станции

B	сторона рамки, к которой подключается кабель от сети

aM	a-провод от MODEM	кабельCBE0000GC

bM	b- провод от MODEM

Примечание:

На одной из рамок MLL к позиции 10 подводится также кабель для аналогового модема CBE0000GC – как правило, к той рамке, на которой находится аналоговый порт, который соединяется с модемом.

### Тракты 2 Мбит/с

Показано размещение четырех трактов 2 Мбит/с на одной размыкающей рамке и/или 8 трактов на двух рамках.

| MLL41 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | R0+ | R0- | T0+ | T0- | R1+ | R1- | T1+ | T1- | Rg0 | Tg0 | Rg2 | Tg2 | R2+ | R2- | T2+ | T2- | R3+ | R3- | T3+ | T3- |
| B | R0+ | R0- | T0+ | T0- | R1+ | R1- | T1+ | T1- | Rg1 | Tg1 | Rg3 | Tg3 | R2+ | R2- | T2+ | T2- | R3+ | R3- | T3+ | T3- |

| MLL42 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | R4+ | R4- | T4+ | T4- | R5+ | R5- | T5+ | T5- | Rg4 | Tg4 | Rg6 | Tg6 | R6+ | R6- | T6+ | T6- | R7+ | R7- | T7+ | T7- |
| B | R4+ | R4- | T4+ | T4- | R5+ | R5- | T5+ | T5- | Rg5 | Tg5 | Rg7 | Tg7 | R6+ | R6- | T6+ | T6- | R7+ | R7- | T7+ | T7- |

Tаблица 2: Провода кабеля для трактов 2 Мбит/с на рамках кросса

Легенда:

A	сторона рамки, к которой подключается кабель от MLC/CLC/TPE

B	сторона рамки, к которой подключается кабель от аппаратуры передачи

Имена сигналов на разъеме блока CLC:

- вместо R = PRAI

- вместо T = PRAO

Rg = RGND	Tg = TGND

Заземление контактов Rgn и Tgn на рамках MLL41 и MLL42:

- в рамках шкафа WDA поставляется кабель для заземления брони отдельных пар трактов 
2 Мбит/с, с кодом CBD5041AA

- это 16-проводной кабель, заземление которого реализовано на шине заземления (Рисунок 6: Шина заземления в шкафу кросса WDA AEU5007BA)

- заземление контактов Rgn и Tgn используемых рамок реализуется проводами данного кабеля

- процедура выполняется на заводе для тех рамок, которые устанавливаются на заводе

- процедура выполняется на местах для тех рамок, которые устанавливаются на объекте

### Аварийные сигналы

кабель NNC0000HG		     кабель NNC0000HG

из MMPS20 раз. ALMIN		    из MPS20 раз. ALMOUT

| MLL43 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A L M 1 | G N D | A L M 2 | G N D | A L M 3 | G N D | A L M 4 | G N D | O U T 1 A | O U T 1 B | O U T 2 A | O U T 2 B | O U T 3 A | O U T 3 B |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tаблица 3: Размещение проводов кабеля из MPS20 для аварийных сигналов

Легенда:

ALMIN	- сбор внешних аварийных сигналов на кроссе

ALMOUT	- передача главных аварийных сигналов на кросс

# Описание MPS20

Система электропитания MPS используется для бесперебойного питания телекоммуникационных систем напряжением 48 В при диапазоне выходного тока от 12 до 24 A, который зависит от количества встроенных преобразователей AC/DC. Основные компоненты системы защищают аккумуляторную батарею и потребителей от повреждений. Система электропитания предназначена для питания многомодульных станций системы SI2000/V5, а также для питания другого телекоммуникационного оборудования.

Для контроля и обслуживания системы используется микроконтроллер через:

- местный персональный компьютер, который подключается через соответствующий разъем на задней плате (интерфейс RS232), и

- дисплей и клавиши - опция.

Система электропитания передает аварийные сигналы:

- в сторону телефонной станции (интерфейс RS232 или RS485) и через нее к узлу управления MN,

- в сторону кросса через «плавающие» аварийные сигналы.

Рисунок 19: MPS20 после завершенного монтажа

# Приложения

## Общие сведения

### Обозначение съемных блоков и дочерних плат

Обозначения блоков выполнены этикетками размера 82 мм x 3,5 мм. На этикетке даются следующие данные:

- идентификационное обозначение блока (съемный блок UTA XXXX XX или электронная дочерняя плата ETN XXXX XX),

- производственное состояние блока или дочерней платы (например: 010),

- сокращенное наименование блока (например: CLC, TPE, PLC, SAC…).

На съемных блоках этикетка приклеена к маске на передней стороне блока. А на дочерних платах, установленных на съемных блоках, этикетка находится на боковой стороне блока, которая не занята элементами. В зависимости от величины электронной дочерней платы длина этикетки может быть также короче (если не написано сокращенное наименование блока).

### Обозначение длины кабелей

Цифровое значение в обозначении кабеля CBE (например: CBE1501CH) означает длину кабеля. Первые три цифры означают длину в миллиметрах (150 мм), а четвертая цифра – количество нулей (1). Общая длина в данном случае – 150 мм x 10 = 1500 мм.

Длина кабелей с обозначением CBD фиксирована – цифровые значения означают только код кабеля.

### Нумерация портов на съемных блоках в конфигурации ATS320

Board_id 0      0-15                CLC0

Board_id 7     224-255      периферийный блок

Board_id 11                            PLC0

Board_id 10  320-35   периферийн. блок (PLC)

Board_id 9     288-319      периферийный блок

Board_id 8     256-287      периферийный блок

Board_id 5     160-191      периферийный блок

Board_id 6     192-223      периферийный блок

Board_id 2     64-95          периферийный блок

Board_id 3     96-127        периферийный блок

Board_id 4     128-159      периферийный блок

Board_id 1     32-63          периферийный блок

Рисунок 20: Нумерация портов на съемных блоках в конфигурации ATS320

Примечание!

На блоке CLC используются только порты 0-3 и 8-11.

Количество портов на периферийных блоках зависит от типа блока. На блоке, поддерживающем 16 портов, нумерация портов начинается первой цифрой, относящейся к соответствующей монтажной позиции (в данном случае в конфигурации отсутствуют последние 16 портов для данной позиции).

## Кабели для ATS320

### Кабель CBE0000CH для соединения трактов 2 Мбит/с с кроссом

Все тракты 2 Мбит/с, которые используются для соединения с сетью, завершаются на кроссе. Для тракта 2 Мбит/с используется симметричный бронированный кабель CBE0000CH для 4 соединений PCM.

Рисунок 21: Пары проводов кабеля CBE0000CH (соединение WLC – кросс)

### Цветовая кодовая шкала кабеля для трактов 2 Мбит/с

Расцветка проводов в кабелях для трактов 2 Мбит/с приведена в нижней таблице.

| КАБЕЛЬНАЯ ПАРА | ПРОВОД | КАБЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | TP-L.07.152 |
|  |  | РАСЦВЕТКА ПРОВОДОВ |
| 1 | a | BE |
|  | b | RJ |
| 2 | a | ZE |
|  | b | RU |
| 3 | a | SI |
|  | b | RO |
| 4 | a | MO |
|  | b | RD |
| 5 | a | ČR |
|  | b | VI |
| 6 | a | SI/RO |
|  | b | RD/MO |
| 7 | a | BE/ZE |
|  | b | RJ/ZE |
| 8 | a | BE/RU |
|  | b | RU/RJ |

Tаблица 4: Расцветка проводов в кабеле CBE0000CH

### Кабель CBE0000JE для соединения абонентских портов (периферийных блоков) с кроссом

Все абонентские порты или порты аналоговых блоков (все периферийные блоки) для соединения в сторону абонента или сети, завершаются на кроссе. Используется бронированный кабель CBE0000JE для 32 абонентских портов.

Рисунок 22: Пары проводов в разъеме кабеля CBE0000JE (соединение WLC – WDA)

### Цветовая кодовая шкала кабеля для абонентских портов

Расцветка проводов в кабелях для абонентских портов приведена в нижней таблице.

|  |  | Кабель ISKRATEL | Кабель SIEMENS |  |  |  | Кабель POPE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА |  |  |  |  |  |  |
| КАБЕЛЬ. |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| ПАРА | ПРОВОД | Расцветка проводов | Цвет | Цвет | Расстояние между обозн. | Цвет | Цвет | Цвет |
|  |  |  | провода | обозн. | (мм) | пучка | провода | пучка |
| 1 | a | BE | BE | MO | 20 |  | BE |  |
|  | b | MO | BE | MO | 10 |  | MO |  |
| 2 | a | BE | BE | RM | 20 |  | BE |  |
|  | b | OR | BE | RM | 10 | 1 | OR |  |
| 3 | a | BE | BE | ZE | 20 | MO | BE |  |
|  | b | ZE | BE | ZE | 10 |  | ZE |  |
| 4 | a | BE | BE | RJ | 20 |  | BE |  |
|  | b | RJ | BE | RJ | 10 |  | RJ | 1 |
| 5 | a | BE | SI | MO | 20 |  | RD | MO |
|  | b | SI | SI | MO | 10 |  | MO |  |
| 6 | a | RD | SI | RM | 20 |  | RD |  |
|  | b | MO | SI | RM | 10 | 2 | OR |  |
| 7 | a | RD | SI | ZE | 20 | MO | RD |  |
|  | b | OR | SI | ZE | 10 |  | ZE |  |
| 8 | a | RD | SI | RJ | 20 |  | RD |  |
|  | b | ZE | SI | RJ | 10 |  | RJ |  |
| 9 | a | RD | BE | MO | 20 |  | ČR |  |
|  | b | RJ | BE | MO | 10 |  | MO |  |
| 10 | a | RD | BE | RM | 20 |  | ČR |  |
|  | b | SI | BE | RM | 10 | 3 | OR |  |
| 11 | a | ČR | BE | ZE | 20 | RM | ČR |  |
|  | b | MO | BE | ZE | 10 |  | ZE |  |
| 12 | a | ČR | BE | RJ | 20 |  | ČR |  |
|  | b | OR | BE | RJ | 10 |  | RJ | 2 |
| 13 | a | ČR | SI | MO | 20 |  | RM | MO |
|  | b | ZE | SI | MO | 10 |  | MO |  |
| 14 | a | ČR | SI | RM | 20 |  | RM |  |
|  | b | RJ | SI | RM | 10 | 4 | OR |  |
| 15 | a | ČR | SI | ZE | 20 | RM | RM |  |
|  | b | SI | SI | ZE | 10 |  | ZE |  |
| 16 | a | RM | SI | RJ | 20 |  | RM |  |
|  | b | MO | SI | RJ | 10 |  | RJ |  |
| 17 | a | RM |  |  |  |  | BE |  |
|  | b | OR |  |  |  |  | MO |  |
| 18 | a | RM |  |  |  |  | BE |  |
|  | b | ZE |  |  |  |  | OR |  |
| 19 | a | RM |  |  |  |  | BE |  |
|  | b | RJ |  |  |  |  | ZE |  |
| 20 | a | RM |  |  |  |  | BE |  |
|  | b | SI |  |  |  |  | RJ | 3 |
| 21 | a | MOBE |  |  |  |  | RD | OR |
|  | b | MO |  |  |  |  | MO |  |
| 22 | a | MOBE |  |  |  |  | RD |  |
|  | b | OR |  |  |  |  | OR |  |
| 23 | a | MOBE |  |  |  |  | RD |  |
|  | b | ZE |  |  |  |  | ZE |  |
| 24 | a | MOBE |  |  |  |  | RD |  |
|  | b | RJ |  |  |  |  | RJ |  |
| 25 | a | MOBE |  |  |  |  | ČR |  |
|  | b | SI |  |  |  |  | MO |  |
| 26 | a | MORD |  |  |  |  | ČR |  |
|  | b | MO |  |  |  |  | OR |  |
| 27 | a | MORD |  |  |  |  | ČR |  |
|  | b | OR |  |  |  |  | ZE |  |
| 28 | a | MORD |  |  |  |  | ČR |  |
|  | b | ZE |  |  |  |  | RJ | 4 |
| 29 | a | MORD |  |  |  |  | RM | OR |
|  | b | RJ |  |  |  |  | MO |  |
| 30 | a | MORD |  |  |  |  | RM |  |
|  | b | SI |  |  |  |  | OR |  |
| 31 | a | MOČR |  |  |  |  | RM |  |
|  | b | MO |  |  |  |  | ZE |  |
| 32 | a | MOČR |  |  |  |  | RM |  |
|  | b | OR |  |  |  |  | RJ |  |

Tаблица 5: Цветовая кодовая шкала для абонентских кабелей

## Разъемы на съемных блоках ATS320

### Разъем на передней стороне блока CLC

Разъем на задней стороне блока CLC используется для подключения трактов 2 Мбит/с, внешнего источника синхронизации, источника синхросигнала для проверки точности, а также двух дополнительных последовательных интерфейсов.

Первые 6 контактов на разъеме блока CLC используются для подключения трактов 2 Мбит/с!

Счет портов 2 Мбит/с от 0 до 15 начинается с контакта 7.

Примечание!

Для ATS320 используется только контакты 2 Мбит/с 0-3 и 8-11.

| Pin# | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESYN1+ | ESYN1- | ESYN2+ | ESYN2- |
| 2 | RXDA | TXDA | DTRA | SH/ESYN |
| 3 | RTSA | CTSA | DCDA | SGNA |
| 4 | CLK+ | CLK- | SH/CLK |  |
| 5 | RXDB | TXDB | RTXB+ | SGNB |
| 6 |  |  | RTXB- |  |
| 7 | PRAI0+ | PRAI0- | PRAI2+ | PRAI2- |
| 8 | PRAO0+ | PRAO0- | PRAO2+ | PRAO2- |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | PRAI1+ | PRAI1- | PRAI3+ | PRAI3- |
| 11 | PRAO1+ | PRAO1- | PRAO3+ | PRAO3- |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | PRAI4+ | PRAI4- | PRAI6+ | PRAI6- |
| 14 | PRAO4+ | PRAO4- | PRAO6+ | PRAO6- |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 | PRAI5+ | PRAI5- | PRAI7+ | PRAI7- |
| 17 | PRAO5+ | PRAO5- | PRAO7+ | PRAO7- |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 | PRAI8+ | PRAI8- | PRAI10+ | PRAI10- |
| 20 | PRAO8+ | PRAO8- | PRAO10+ | PRAO10- |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 | PRAI9+ | PRAI9- | PRAI11+ | PRAI11- |
| 23 | PRAO9+ | PRAO9- | PRAO11+ | PRAO11- |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | PRAI12+ | PRAI12- | PRAI14+ | PRAI14- |
| 26 | PRAO12+ | PRAO12- | PRAO14+ | PRAO14- |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 | PRAI13+ | PRAI13- | PRAI15+ | PRAI15- |
| 29 | PRAO13+ | PRAO13- | PRAO15+ | PRAO15- |
| 30 |  |  |  |  |

Tаблица 6: Разъем на передней стороне блока CLC

### Разъем на передней стороне блока SAC

|  | Раз. B | SAC | для кабелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | a1/p1 | a3/p3 | a5/p5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | b1/p1 | b3/p3 | b5/p5 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | a2/p2 | a4/p4 | a6/p6 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | b2/p2 | b4/p4 | b6/p6 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | a7/p7 | a9/p9 | a11/p11 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | b7/p7 | b9/p9 | b11/p11 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | a8/p8 | a10/p10 | a12/p12 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | b8/p8 | b10/p10 | b12/p12 |
| 16 |  |  |  |
| 17 | a13/p13 | a15/p15 | a17/p17 |
| 18 |  |  |  |
| 19 | b13/p13 | b15/p15 | b17/p17 |
| 20 |  |  |  |
| 21 | a14/p14 | a16/p16 | a18/p18 |
| 22 |  |  |  |
| 23 | b14/p14 | b16/p16 | b18/p18 |
| 24 |  |  |  |
| 25 | a19/p19 | a21/p21 | a23/p23 |
| 26 |  |  |  |
| 27 | b19/p19 | b21/p21 | b23/p23 |
| 28 |  |  |  |
| 29 | a20/p20 | a22/p22 | a24/p24 |
| 30 |  |  |  |
| 31 | b20/p20 | b22/p22 | b24/p24 |
| 32 |  |  |  |
| 33 | a25/p25 | a27/p27 | a29/p29 |
| 34 |  |  |  |
| 35 | b25/p25 | b27/p27 | b29/p29 |
| 36 |  |  |  |
| 37 | a26/p26 | a28/p28 | a30/p30 |
| 38 |  |  |  |
| 39 | b26/p26 | b28/p28 | b30/p30 |
| 40 |  |  |  |
| 41 | a31/p31 |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 | b31/p31 |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 | a32/p32 |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 | b32/p32 |  | GND |
| 48 |  |  |  |

Tаблица 7: Таблица контактов разъема для кабелей (2.0 мм метрической системы) на съемном блоке SAC – вид спереди

Легенда!

ax - a-провод аналогового абонентского порта x на блоке (счет от 1 до 32)

bx - b-провод аналогового абонентского порта x на блоке (счет от 1 до 32)

px – номер пары проводов (счет от 1 до 32)

### Разъем на передней стороне блока SBA

|  | Раз. B SBA для кабелей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | SO1+/p1 | SO2+/p3 | SO3+/p5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | SO1-/p1 | SO2-/p3 | SO3-/p5 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | SI1+/p2 | SI2+/p4 | SI3+/p6 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | SI1-/p2 | SI2-/p4 | SI3-/p6 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | SO4+/p7 | SO5+/p9 | SO6+/p11 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | SO4-/p7 | SO5-/p9 | SO6-p11 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | SI4+/p8 | SI5+/p10 | SI6+/p12 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | SI4-/p8 | SI5-/p10 | SI6-p12 |
| 16 |  |  |  |
| 17 | SO7+/p13 | SO8+/p15 | SO9+/p17 |
| 18 |  |  |  |
| 19 | SO7-/p13 | SO8-/p15 | SO9-/p17 |
| 20 |  |  |  |
| 21 | SI7+/p14 | SI8+/p16 | SI9+/p18 |
| 22 |  |  |  |
| 23 | SI7-/p14 | SI8-/p16 | SI9-/p18 |
| 24 |  |  |  |
| 25 | SO10+/p19 | SO11+/p21 | SO12+/p23 |
| 26 |  |  |  |
| 27 | SO10-/p19 | SO11-/p21 | SO12-/p23 |
| 28 |  |  |  |
| 29 | SI10+/p20 | SI11+/p22 | SI12+/p24 |
| 30 |  |  |  |
| 31 | SI10-/p20 | SI11-/p22 | SI12-/p24 |
| 32 |  |  |  |
| 33 | SO13+/p25 | SO14+/p27 | SO15+/p29 |
| 34 |  |  |  |
| 35 | SO13-/p25 | SO14-/p27 | SO15-/p29 |
| 36 |  |  |  |
| 37 | SI13+/p26 | SI14+/p28 | SI15+/p30 |
| 38 |  |  |  |
| 39 | SI13-/p26 | SI14-/p28 | SI15-/p30 |
| 40 |  |  |  |
| 41 | SO16+/p31 |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 | SO16-/p31 |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 | SI16+/p32 |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 | SI16-/p32 |  | GND |
| 48 |  |  |  |

Tаблица 8: Таблица контактов разъема для кабелей (2.0 мм метрической системы) на съемном блоке SBA - вид спереди

Легенда!

SIx	-	означает прием интерфейса S телефонной станции для абонентского порта x на блоке (счет от 1 до 16)

SOx	-	означает передачу интерфейса S телефонной станции для абонентского порта x на блоке (счет от 1 до 16)

px	-	номер пары проводов (счет от 1 до 32)

### Разъем на передней стороне блока SBC

|  | Раз. B SBC для кабелей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | Ua1/p1 | Ua3/p3 | Ua5/p5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Ub1/p1 | Ub3/p3 | Ub5/p5 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Ua2/p2 | Ua4/p4 | Ua6/p6 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | Ub2/p2 | Ub4/p4 | Ub6/p6 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | Ua7/p7 | Ua9/p9 | Ua11/p11 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | Ub7/p7 | Ub9/p9 | Ub11/p11 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | Ua8/p8 | Ua10/p10 | Ua12/p12 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | Ub8/p8 | Ub10/p10 | Ub12/p12 |
| 16 |  |  |  |
| 17 | Ua13/p13 | Ua15/p15 |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 | Ub13/p13 | Ub15/p15 |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 | Ua14/p14 | Ua16/p16 |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 | Ub14/p14 | Ub16/p16 |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  | GND |
| 48 |  |  |  |

Tаблица 9: Таблица контактов разъема для кабелей (2.0 мм метрической системы) на съемном блоке SBC - вид спереди

Примечание:

Uax/Ubx	-	точки подключения интерфейсa U для абонентского порта x на съемном блоке (счет от 1 до 16)

px	-	номер пары проводов (счет от 1 до 32)

### Разъем на передней стороне блока TAA

|  | Раз. B TAA для кабелей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | a1/p1 | a3/p3 | a5/p5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | b1/p1 | b3/p3 | b5/p5 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | a2/p2 | a4/p4 | a6/p6 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | b2/p2 | b4/p4 | b6/p6 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | a7/p7 | a9/p9 | a11/p11 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | b7/p7 | b9/p9 | b11/p11 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | a8/p8 | a10/p10 | a12/p12 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | b8/p8 | b10/p10 | b12/p12 |
| 16 |  |  |  |
| 17 | a13/p13 | a15/p15 |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 | b13/p13 | b15/p15 |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 | a14/p14 | a16/p16 |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 | b14/p14 | b16/p16 |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  | GND |
| 48 |  |  |  |

Таблица 1.	Таблица контактов разъема для кабелей (2.0 мм метрической системы) на съемном блоке TAA - вид спереди

Примечание:

ax - -провод порта x аналогового линейного комплекта на блоке (счет от 1 до 16)

bx - b-провод порта x аналогового линейного комплекта на блоке (счет от 1 до 16)

px - номер пары проводов (счет от 1 до 32)

### Разъем на передней стороне блока TAB

|  | Раз. B TAB для кабелей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | E10/p1 | E11/p3 | E12/p5 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | M10/p1 | M11/p3 | M12/p5 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | E20/p2 | E21/p4 | E22/p6 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | M20/p2 | M21/p4 | M22/p6 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | E13/p7 | E14/p9 | E15/p11 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | M13/p7 | M14/p9 | M15/p11 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | E23/p8 | E24/p10 | E25/p12 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | M23/p8 | M24/p10 | M25/p12 |
| 16 |  |  |  |
| 17 | E16/p13 | E17/p15 | a0/p17 |
| 18 |  |  |  |
| 19 | M16/p13 | M17/p15 | b0/p17 |
| 20 |  |  |  |
| 21 | E26/p14 | E27/p16 | c0/p18 |
| 22 |  |  |  |
| 23 | M26/p14 | M27/p16 | d0/p18 |
| 24 |  |  |  |
| 25 | a1/p19 | a2/p21 | a3/p23 |
| 26 |  |  |  |
| 27 | b1/p19 | b2/p21 | b3/p23 |
| 28 |  |  |  |
| 29 | c1/p20 | c2/p22 | c3/p24 |
| +30 |  |  |  |
| 31 | d1/p20 | d2/p22 | d3/p24 |
| 32 |  |  |  |
| 33 | a4/p25 | a5/p27 | a6/p29 |
| 34 |  |  |  |
| 35 | b4/p25 | b5/p27 | b6/p29 |
| 36 |  |  |  |
| 37 | c4/p26 | c5/p28 | c6/p30 |
| 38 |  |  |  |
| 39 | d4/p26 | d5/p28 | d6/p30 |
| 40 |  |  |  |
| 41 | a7/p31 |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 | b7/p31 |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 | c7/p32 |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 | d7/p32 |  | GND |
| 48 |  |  |  |

Tаблица 10: Таблица контактов разъема для кабелей (2.0 мм метрической системы) на съемном блоке TAB - вид спереди

Примечание!

ax, bx - пара проводов приема порта x аналогового линейного комплекта на блоке 
(счет от 0 дo 7)

cx, dx - пара проводов передачи порта x аналогового линейного комплекта на блоке 
(счет от 0 дo 7)

E1x, M1x, E2x, M2x - сигнальные провода порта x аналогового линейного комплекта на блоке (счет от 0 до 7)

Px - номер пары проводов (счет от 1 до 32)