Перечень работ проводимых в порядке текущей эксплуатации в автозале ЭАТС Si2000/3000 г.Энск

| №п/п | Наименование процедуры технического обслуживания | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический осмотр оборудования АТС и кросс | Ежедневно | Иванов Л.М. Сидоров А.В. |
| 2 | Снятие показаний психометра | Ежедневно | Сидоров А.В. |
| 3 | Выполнение работ по кроссированию, переключению на кроссе | Ежедневно | Иванов Л.М. Сидоров А.В. |
| 4 | Выполнение работ по измерению абонентских линий | Ежедневно | Иванов Л.М. Сидоров А.В. |
| 5 | Проверка в Event Viewer, поступили ли сообщения об ошибке, относящиеся к: - автоматическому резервному копированию (back up) базы данных, - успешности процедуры reboot MN. другим сообщениям. | Ежедневно | Иванов Л.М. |
| 6 | Контроль текущих аварийных сигналов на станции, данных об аварийных сигналах (view error messages), сообщений о состоянии (view status messages), успешной передачи тарифных данных со станции на MN (kostromacnm). | Ежедневно (каждый час в течении рабочего дня) | Иванов Л.М. Сидоров А.В. |
| 7 | Изготовление резервной копии полупостоянных данных станции (SPD) по обслуживаемым объектам и сохранение данных на флэш носителе. | Ежемесячно и перед проведением работ по изменению маршрутизации | Иванов Л.М. |
| 8 | Изготовление резервной копии Specific SW по обслуживаемым объектам и сохранение данных на флэш носителе. | Ежегодно, либо при добавлении новой станции | Иванов Л.М. |
| 9 | Проверка работы MT - подключение терминала MT (notebook PC) к узлу MN и согласование базы данных на MT с базой на MN | Ежемесячно | Иванов Л.М. |
| 10 | Испытание линейных комплектов по отдельным направлениям и типам линий (СЛ, ЗСЛ, …). | Еженедельно | Иванов Л.М. |
| 11 | Контроль результатов измерений нагрузки и сбора статистических данных. | Еженедельно | Иванов Л.М. |
| 12 | Очистка пылевых фильтров в модулях MLC и MCA. | Ежеквартально | Сидоров А.В. |
| 13 | Просмотр статистических данных систем электропитания MPS | Ежемесячно | Сидоров А.В. |
| 14 | Просмотр текущих аварийных сигналов на системах электропитания, истории аварийных сигналов View Alarm History, истории статусных сообщений View status messages, успешной передачи аварийных сигналов с MPS на MN. | Ежедневно | Сидоров А.В. |
| 15 | Контрольное измерение емкости аккумуляторных батарей и контрольное измерение напряжения на аккумуляторных батареях систем электропитания. | Ежеквартально | Сидоров А.В. |
| 16 | Чистка аккумуляторов систем электропитания. | Ежеквартально | Сидоров А.В. |
| 17 | Чистка оборудования станций Si2000/3000. | Ежеквартально | Иванов Л.М. Сидоров А.В. |
| 18 | Замена неисправных плат резервом | Ежедневно | Иванов Л.М. |
| 29 | Уборка технического помещения | Ежедневно | - |

Примечания:

- Все работы выполняются силами оперативно-ремонтного персонала с группой электробезопасности не ниже III на закрепленном за этим персоналом оборудовании.

- Работ, выполняемых бригадой нет.

- Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, оформляются записью в журнале профилактических работ, с уведомлением вышестоящего персонала о месте и характере работ, их начале и окончании.

- Уборка технических помещений выполняется специально проинструктированным персоналом, имеющим группу I по электробезопасности в присутствии технического обслуживающего персонала.